我院计算机中心备用机房UPS主机（型号3C3 EX 20KS）所配备的蓄电池由于运行时间过长，蓄电池老化，已不能对直流负载进行正常的电源供给，为确保机房用电、供电，避免因UPS电池故障导致突然停电、断电而造成的重大事故，故对UPS蓄电池进行整改更换。厂家应根据实际情况进行配备。对实际需求性了解清楚，市电与UPS后备电池间通过静态转换开关切换，确保计算机设备无瞬间断电，后备时间应满足负荷工作至少2小时以上。

项目内容及技术要求：

1、本次采购范围包括UPS 配套的蓄电池及其配套附件采购及安装项目，主要包括蓄电池采购，拆卸原旧蓄电池、新蓄电池的安装、调试、试运行、正式投运等与本项目相关的全部工作。

2、蓄电池符合国家行业YD/T799-2010标准。

3、蓄电池采用全密封防泄漏结构，蓄电池应具备减少电池渗透短路的防漏液功能。

4、蓄电池应具备控制鼓胀变形的功能或方法，防止发生爆裂或爆炸。

5、蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志， 便于连接。

6、为防止火灾发生，电池外壳需要采用达到V-0级或以上的阻燃材质。

7、UPS电池具备智能节能工作模式，节能模式下整机效率不低于99%，节能工作模式和正常逆变工作模式可实现智能自动切换，切换时间不高于4ms，

8、如本次采购的蓄电池接入 UPS 系统后出现不兼容、造成 UPS 主机故障的全部责任由成交供应商承担。

9、产品质保期要求为3年，在质保期内产品发生故障，由供应商负责更换，所产生的费用由供应商全部承担。

10、为确保蓄电池产品来源可靠，供应商必须承诺成交后合同签订前出示由蓄电池制造商出具的项目授权书和售后服务承诺函。