富顺县中医医院

富达路院区门诊二、三楼维修工程采购需求

供应商的资格条件要求：

（一）参加谈判的供应商应具备下列条件

1．《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

采购需求及一般技术、商务要求

（一） 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富达路院区门诊二、三楼维修工程 | 1 | 项 | 富顺县中医医院 |

（二）工程量单及图纸见附件

（三）技术要求

2.1 质量要求：按业主单位提供的有关图纸和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2.2 施工材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

2.3报价要求：本项目按工程量清单总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金各项费用。

2.4 本工程为总包方式，工程报价为总报价，本工程不涉及增减量。请有投标意向的供应商自行踏勘工程现场（联系人：洪师傅  18990072448）

2.5工程竣工标准：工程质量符合行业规范。

2.6 工程中使用的材料需达到国家标准。

（三）安全责任

安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

（四）工程内容    《工程量清单》及其他，工程清单的内容是主要内容，不一定是全部内容。

（五）商务要求

5.1 工期要求：15天

5.2 质保期：一年

5.3 验收标准：按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

5.3付款方式：

工程验收、正常使用后一次性付款

5.4 服务要求：按照国家现行相关规定执行（自竣工验收合格之日起计）。

采购项目履约验收标准和要求

成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求及采购文件、合同进行验收。