富顺县中医医院

同步时钟系统技术及部署要求

一、同步时钟系统技术要求：

1、访问量可达≥6000 次/秒；

2、≥6 路物理隔离网口，互不通信，保证网络安全；

3、WebUI 界面，管理方便快捷；

4、局域网同步授时精度：0.5-2ms；

5、内部集成高精度授时 GNSS 卫星接收机；

6、具备温补晶振，当卫星参考源丢失后有守时功能；

7、有掉电守时功能；

8、支持 GPS、北斗、GLONASS、QZSS；

9、NTP v2 (RFC 1119)，NTP v3 (RFC 1305)，NTP v4 (RFC5905)；

10、SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 2030)；

11、支持 MD5 信息验证；

12、支持 SERVER 和 BROADCAST 工作模式；

13、2 路 1PPS 输出；

14、2 路 TOD 输出；

15、NMEA0183 通过 TCP 协议传输；

16、服务器带液晶面板，在液晶面板上能显示日期、时间，支持的GPS、北斗等定位系统接收的卫星信号数，液晶面板上能够显示接收卫星信号天线状态情况。

二、同步时钟系统部署技术要求：

1、需要授时的区域有：同心院区内网、同心院区设备网、同心院区前置区域、同心院区外网、同心院区无线、富达路院区内网、外网等，物理上隔离的各区域授时也需要物理上隔离。

2、需要授时的设备类型主要有：Windows服务器、Linux服务器、虚拟化平台、交换机、防火墙、日志审计、入侵防御、无线控制器、无线AP等设备，共计约600余台，以上设备均需要完成授时调试；

3、由于本次调试设备较多且涉及核心系统，不能影响医院正常业务使用，如因安装调试不当造成损失或后果应由供应商负责。本次负责实施的工程师需要具有较强的技术能力，调试网络设备的工程师在调试前须出示有高级网络工程师证书，负责安全设备调试的工程师在调试前须出示高级信息安全工程师或高级信息安全评估工程师证书。

三、质保要求

1、质保期3年。