富顺县中医医院

同心院区二期配电室低压切换安装工程

采购需求

1. 工程内容：

本项目为富顺县中医医院同心院区二期配电室低压切换安装工程，按工程示意图安装。

二、配电室现状：

同心院区二期配电室，主供变压器为2台1600KVA，备供变压器500KVA及500KVA的柴油发电机组。高压线路为意志变电站输出的意中10KV线路和意庆10kv线路进入医院。二期主供变压器供应住院楼、医博馆及附属建筑物供电。备用变压器及发电机输出仅支持消防系统用电，未支持住院楼医疗用电。

三、改造方案：

在意志变电站及主供线路停止供电时，医院启用备用变压器或发电机能满足医院住院楼的基本医疗用电。

四、项目技术要求

1、质量要求：按采购人的相关要求、实际现场，工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

2、材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新合格产品。

3、报价要求：本项目为固定综合单价合同，报价须附已组价清单,安装工程为总包工程，不涉及增减量。

4、安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

6、现场施工管道走向复杂，需现场查看。现场查看、安装联系人：洪先生 18990072448 肖先生：13018180300

四、商务要求

1、工期要求：25天，自甲方通知进场之日起计算。本工程工期不得延误，工期每延后一天，处以100元/天罚款。如果乙方无故拖延工程超过完工日期15日，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方赔偿一切损失。

2、质保期：1年。

3、服务要求：按相关规范及合同约定进行质保及售后服务。